东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂纳米液钙试验技术服务采购项目

技

术

需

求

书

采购人：东莞市新东元环保投资有限公司

一、工程概况

项目名称： 东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目

项目规模： 3×750t/d

年运行小时数：不低于8000小时

烟气处理工艺流程：炉内SNCR脱硝+炉内干法脱酸+石灰浆旋转喷雾脱酸（熟石灰来料制浆）+喷淋脱酸+烟气再热SCR脱硝

二、质量要求

1.基本参数要求为：

| 指标名称 | 单位 | 合格标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★氢氧化钙[Ca(OH)2],w/% | % | ≥25 | GB/T27815-2011《工业乳状氢氧化钙》 |
| ★PH | / | ≥12 | GB/T 9724-2007 |
| ★盐酸不溶物(以干基计),w/% | % | ≤0.3 | GB/T27815-2011《工业乳状氢氧化钙》 |
| ★粒度 | 平均粒径 | ≤7.5μm | GB/T 19077-2024 |
|  | D50 | ≤5.5μm |  |
|  | D97 | ≤28μm |  |

注：（1）带星号（★）的为关键参数，如果响应人的响应文件的技术参数承诺值高于上表要求的，以响应文件承诺值为准。

（2）标准GB/T27815-2011《工业乳状氢氧化钙》、GB/T 9724-2007、GB/T 19077-2024，标准如有更新的，以最新为准。

2.与双方确认的样品的质量相同（如有）。

3.国家标准、行业标准、地方标准、厂家标准中的最高标准。

三、服务界限及范围（包括但不仅限于）

1.提供试验期间的工业乳状氢氧化钙，暂定预计试验31天（按入炉3000吨/日、单耗6.4-9.6Kg/吨垃圾，总使用量不超过890.3吨），具体天数根据试验情由采购人进行调整。

- 2.需根据采购人场地情况自备工业乳状氢氧化钙储存设施，储存设备安装方案需征得采购人同意，不得影响采购人现场设备运行，且储存设施容积必须能满足采购人满负荷运行3天以上的用量。（储存设施包含储存罐、卸料泵、转料泵、管道、阀门及配套阀门，功能满足从槽罐车上卸料至储存罐，并将工业乳状氢氧化钙从储存罐内转移至需求单位的制浆罐中）

3.工业乳状氢氧化钙储存设施要求接入采购人DCS（分布式控制系统）系统，实现中控远程操控自动出料、制浆、泵送控制。

4.详细配套设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人补充 |  |  |  |  |  |

5.系统示意图（响应方补充）

- 项目进度及要求

- 项目实施地点：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂。

- 服务期：在成交通知书发出2日内响应人须到采购人现场勘查场地情况，制定储存设施安装方案，并在成交通知书发出10日内完成储存设备安装及调试。成交人完成设备调试并确保现场达到试验条件后，自采购人通知启动试验之日起，暂定预计试验31天，具体天数根据试验情况由采购人进行调整。

- 双方责任

- 1. 响应人责任

（1）响应人投入本项目的安全投入费用不低于合同费用的2％。

（2）成交人必须为所有投入本项目的工作人员购买社保和人身意外伤害保险。在该购买的人身意外伤害保险项下，被保险人因意外伤害死亡时的赔偿金额应不低于人民币120万元/人，且保险期限不短于本合同有效期间及本项目服务期。成交人因此发生的上述保险费均已包含在本次合同总价中，成交人入场前应向采购人提交相关保险购买凭证资料等；所有成交人工作人员须身体健康，无患影响开展相应工作的疾病。

（3）响应人必须响应招标招标人提供的“安全协议”，并履行承诺书内容，落实响应人主体责任。

（4）响应人现场服务期间应无条件遵守采购人要求的相关管理制度，管理好自己的服务队伍，工作范围仅限于上述服务区域，禁止进入机组其它范围之内，若因误碰误动运行设备造成的一切损失由响应人承担。

（5）响应人负责准备服务所需临时电源、吸尘器、照明设备等所有工器具。

（6）响应人应编写本工程的安全技术措施，确保项目安全进行，服务过程中发生一切不安全情况，响应人自行承担责任。

（7）响应人服务过程中出现中毒窒息、触电、高空坠落、机械伤害时，立即通知采购人旁站监护人、项目负责人，在医务人员赶来之前进行现场急救。

（8） 发生中毒窒息、触电、高空坠落、机械伤害等事故后，积极配合采购人进行事故调查。

（9）响应人需保证工作人员人数能满足现场工程进度。在工程期间出现异常状况时，成交人应保证48小时以内调整相应的需求人员，以适应服务异常调整的需要。如采购人认为成交人人员中有不符合要求的，有权通知成交人调换该人员，成交人必须在1个日历日内完成更换，成交人逾期更换的，每逾期一日，成交人应向采购人支付2000元违约金。

（10）成交人人员应熟知安全服务规范及原则，服务前需到采购人安全环境部进行服务人员安全培训。

（11）成交人特种设备作业人员须持证上岗，入场前应向采购人提交相关证件资料，如焊工证件等。

- 2. 采购人责任

（1）负责对响应人供货及安装质量进行验收。

（2）采购人指定专人负责联系工作，办理工作票等必要的准备工作。

（3）负责现场安装的技术指导工作，解决响应人在服务工作中需要提供的必要技术支持。

- 检验、调试和性能验收试验

- 1.储存设施容积必须能满足采购人满负荷运行3天以上的用量，功能满足从槽罐车上卸料至储存罐，并将工业乳状氢氧化钙从储存罐内转移至需求单位的制浆罐中。设备接入采购人DCS（分布式控制系统）系统，实现中控远程操控自动出料、制浆、泵送控制。