东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂渗滤液系统罗茨风机维修更换项目技术需求书

一、采购标的清单：

| 货物名称 | 技术参数/材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁悬浮风机 | 出口压力45-80kPa，风量40-60m3/min，功率55W，设备本体占地面积不超过2.2㎡，高度不超过2.2m，DN200出风管道，IP54防护等级，可变频调节风量，带PLC控制系统并接入我司DCS操作系统 | 1台 | 供货方须提供风机配套风管、消音器及其他所有设备附件，风机主体须为一体成型设备；供货方提供设备基础要求，购买方负责设备基础施工；供货方必须提供整套全新设备，并提供相关证明材料 |

二、技术服务要求

- 采购标的及技术指标

| 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 电机功率 | KW | 45-70KW |
| 型号 |  | / |
| 结构形式 |  | 磁悬浮高速离心风机 |
| 叶轮级数 |  | 单级 |
| 输送介质 |  | 空气 |
| 外形尺寸 | mm | 设备本体占地面积不超过2.2㎡，高度不超过2.2m |
| 机械密封类型 |  | 迷宫式密封 |
| 机械密封设计寿命 | h | 永久 |
| 轴承设计寿命 |  | 20年以上 |
| 锥管出口端连接管径 |  | DN200 |
| 整机重量 | Kg | / |
| 整机防护等级 | IP | 54 |
| 冷却方式 | 风冷。 |  |
| 轴承类型 | 磁悬浮轴承，无需任何润滑油循环系统。 |  |
| 驱动方式 | 高速直联电机直接驱动，无需增速齿轮、联轴器等。 |  |
| 控制方式 | 采用变频调速控制。可以提供多种控制模式，包括：流量控制模式、风压控制模式、电流控制模式、转速控制模式以及功率控制模式。 |  |
| 就地控制器 | 鼓风机整机配套触摸屏及PLC控制系统 |  |
| 监测、防止风机喘振 | 出风口内置防喘振装置 |  |
| 多台风机并联运行 | 控制器中设有并联系统，可通过互联进行多台并联运行 |  |
| 并联运行时的风量调节 | 70% ~ 100% |  |
| 气动放空阀 | 鼓风机内配套有放空阀 |  |
| 放空消音器 | 鼓风机内部配套有放空消音装置 |  |
| 日常维护 | 日常维护只需更换过滤器、过滤棉，无需任何其他维护 |  |
| 变频器品牌 | 伟创/英威腾或其他国产优质品牌 |  |
| 整机设计形式 | 变频器和PLC控制系统可以与主机设计为一体式，也可以设计为分体式。由用户根据实际需要进行选择。本项目采用一体式设计。 |  |
| 风量传感系统 | 鼓风机内置 |  |
| 风压传感系统 | 鼓风机内置 |  |
| 温度传感系统 | 鼓风机内置 |  |
| 进风过滤阻力损失传感器 | 鼓风机内置 |  |
| 材料 |  |  |
| 箱体 | 碳钢 +环氧树脂烤漆防腐+内贴隔音棉 |  |
| 涡壳 | 铸造铝合金A356 |  |
| 叶轮 | 高级铝合金AL7075 |  |
| 主轴 | 钐钴永磁体+718镍基合金 |  |
| 进风筒 | 铝合金 |  |
| 紧固件 | 低碳钢 |  |
| 机械密封面密封 | 高级铝合金 |  |
| 性能 |  |  |
| 额定风量 | m3/min | 40-60 |
| 流量调节结构形式 |  | 变频调节 |
| 流量可调范围 | m3/min | 70% ~ 100% |
| 风压 | kPa | 80 |
| 噪音 | dB(A) | 距鼓风机１米处测定 <80 dB(A)。（鼓风机自身不产生噪音，仅为风管气流噪声。） |
| 电机 |  |  |
| 型号 |  | / |
| 制造商 |  | / |
| 类型 |  | 永磁高速电机 |
| 防护等级（装在箱体内） | IP | 54 |
| 绝缘等级 |  | H |
| 电机额定功率 | KW | 55-75 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 辅助电气设备 |  | 无 |
| 鼓风机出厂检测项目 |  | 风量、风压、噪声、温升、叶轮120%超负荷、抗震，耐高温 |

- 兼容性要求

与原有罗茨风机（百事德，BK9020，132kW）可配套使用

- 供货范围

3.1磁悬浮风机及其辅助设备应为全新的成套装置，整组系统应包括但不限于：包含箱体（隔音罩）、风机部分、高速永磁同步电机、磁悬浮轴承、变频器、智能控制系统等等。所有的配置需集成为一个箱体。

| 序号 | 设备(部件)名称 |  | 型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心部件 | 永磁高速电机 | 整机配套 |
| 2 |  | 磁悬浮轴承 | 整机配套 |
| 3 |  | 轴承控制器 | 整机配套 |
| 4 |  | 叶轮 | 整机配套 |
| 5 |  | 变频器 | 英威腾/伟创/整机配套 |
| 6 |  | PLC 控制系统 | 整机配套 |
| 7 |  | 触摸式控制面板系统 | 整机配套 |
| 8 | 标准配置 | 软连接 | 整机配套 |
| 9 |  | 止回阀 | 整机配套 |
| 10 |  | 碟阀 | 整机配套 |
| 11 |  | 法兰 | 整机配套 |
| 12 | 备品备件 | 过滤芯 | 配套 |
| 13 |  | 过滤棉 | 配套 |

- 3.2资料提交

承包商应提供下列资料，但不限于以下内容：

1、鼓风机完整的的安装图及技术特性说明和相关图表；

2、鼓风机的的运输重量、尺寸和安装的总重量；

3、性能曲线、说明书、用户手册等；

4、电气原理图、接线图；

5、鼓风机整套设备为全新生产的相关证明材料。

- 试运行要求

连续运行72小时无故障，并且参数达到上述技术条款要求。

- 验收方法及标准

设备安装、电气安装、现场恢复、设备防腐要求均达到相关国家标准，初次运行时间点开始计算，一个月后无设备故障或其他明显安装质量问题的，由双方代表填写验收表格，予以验收。

- 售后服务（响应时间、更换要求及相关服务）

质保期内，任何设备及技术问题，销售方接购买方通知，4小时内必须响应，如远程服务不能解决问题或给与解答，则48小时内需要有专人到现场配合。

- 技术培训

功能介绍、维护管理、故障保证，培训时间不少于2天

- 是否要求现场踏勘：是  否；