东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂垃圾储坑渗滤液格栅维修采购项目

技术需求书

投资人：东莞市新东元环保投资有限公司

二○二六年三月

目    录

一、总  则

二、规范性引用文件

三、项目概况

四、技术要求

- 五、施工部署

六、项目范围及界限

七、双方责任

八、施工安全保证措施

九、检验、调试和性能验收试验

十、业绩及资质要求

十一、质量保证与售后服务

一、总则

1.1  本技术需求书适用于东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂垃圾储坑渗滤液格栅维修采购项目的设备维修的采购，包括设备、包装、运输、安装(含安装材料)、调试、验收、技术培训及售后服务等，它提出了对自动疏通系统的的设备构成、供货、结构、功能设计、性能、设备生产、调试试验和验收等方面提出了具体技术要求。

1.2  本项目技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应提供符合本规范书和行业标准，以保证项目可靠完成。

1.3  如果响应人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着响应人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与响应人所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.5  本技术规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件：

GB150压力容器

GB7233铸钢件超声探伤及质量评级方法

JB755压力容器锻件技术条件

JB/T6880.2-3泵的铸件

JB/T4297泵涂漆技术条件

GB10889泵的振动测量与评价方法

GB10890泵的噪声测量与评价方法

GB/T13384机电产品包装通用技术条件

GB755旋转电机·定额和性能

GB997电机结构及安装形式代号

GB1993旋转电机冷却方法

GB4942－1电机外壳保护等级

GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 50093-2013自动化仪表工程设备质量验收规范

GB/T 50063-2017电力装置电测量仪表装置设计规范

GB/T 50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB3836.1-2010爆炸性环境用防爆电气设备通用要求

GB50058-2014爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50303建筑电气工程施工质量验收规范

YB/T036.1-1992产品检验

YB/T036.18-1992装配

YB/T036.19-92涂装

YB/T036.21-92包装

GB/T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB/T50017-2017 钢结构设计规范

GB/T3766-2001液压系统通用技术条件

GB/T7939-2008液压软管总成试验方法

GB3836防爆国家标准

三、项目概况

3.1项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂垃圾储坑渗滤液格栅维修采购项目

3.2项目业主：东莞市新东元环保投资有限公司

3.3项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙

3.4项目范围：垃圾储坑渗滤液格栅维修的设备、包装、运输、安装(含 安装材料)、调试、验收、技术培训及售后服务工程。

- 四、技术要求

4.1系统概况

为解决渗滤液格栅在运行中的堵塞以及人工疏通风险高的问题，需对4套渗滤液格栅进行维修。分别在垃圾库对应2#和11#篦子上下部安装4套渗液压疏通装置（暂定，具体序号最终以采购人确认为准）。液压疏通装置与渗滤液篦子可独立工作，同时冗余4套疏通装置；液压疏通装置的辅助管道、液压装置和电气系统同步设计安装。安装后使用液压装置进行格栅维修工作。

4.2系统要求

垃圾渗滤液疏通装置：应包括篦子板疏通装置、液压动力系统、疏通控制系统、电气控制系统、疏通装置安装架及疏通装置、管路系统，疏通执行机构与动力输出机构通过连接座连接;疏通执行机构与动力输出机构为一体式结构。

4.3总体技术及工艺要求

1）总体技术要求

4.3.1 生活垃圾在贮存过程中，可能产生甲烷等易燃易爆气体及硫化氢、氯化氢等腐蚀性气体，设备运行于可能产生爆炸和腐蚀环境中，所有设备的设计和制造应合理，能在各种工况下安全、稳定和连续运行。渗沥液具有强腐蚀性，所有设备的设计和制造应合理，能在各种工况下安全、稳定和连续运行，渗沥液通道内的设备要求采用矿用隔爆型及防强腐蚀和防水。

4.3.2所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构应考虑方便日常维护(如加油、紧固等)需要。疏通系统布置应结合原工程设计图纸建筑结构尺寸，布置方案应保证运行维护人员不受阻挡进入渗滤液收集通道进行疏通系统维护、人工清理地面沉积的垃圾， 进行地面冲洗等工作所需空间。

4.3.3设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。不接受带有试制性质的部件。

4.3.4外购配套件，必须选用优质、节能、先进的定型产品，并有生产许可证及生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得采购人认可。对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用进口产品。应对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

4.3.5易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件（包括电动机）均应具有便于安装和维修需要的起吊或搬运条件（吊耳、环形螺栓等）。

4.3.6所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是优质的和新型的，并能满足当地环境条件的要求。所使用的零件或组件应有良好的互换性。减速器应转动灵活、密封良好、无冲击和渗油现象。

4.3.7液压系统及部件在组装前必需进行清洗，组装后应密封好、无冲击和渗油现象。油箱温升一般不高于环境温度30℃，但油箱油温一定不得超过70℃，一般应控制在30～60℃范围内。液压系统应能保证在极低温度（-15℃）条件下正常运行，如有必要应加设液压系统加热单元。

4.3.8各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好且设置自动润滑装置，不得有油脂渗漏现象。外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。人员易于达到的运动部位应设置防护栏。

4.3.9设备及部件的噪声必须符合国家有关规定要求。

4.3.10设备应防尘防水，性能优良可靠。具有优良的绝缘和耐腐蚀性能，能够适应各种恶劣环境需要。

2）主体工艺要求

4.3.11主体设备材质：装置主体 9Cr18Mo材质，要求表面淬火处理、耐腐蚀、表面防腐处理，厚度不低于20mm,使用寿命不低于8年；

4.3.12疏通柱（捅针）要求：材质LYPOE,高分子聚乙烯，要求不低于拉伸强度70MPa，弯曲强度：2500 MPa，洛氏硬度：M94，提供检测报告；疏通柱尺寸、形状按具体要求。

结构要求：结构要求一体成型，不允许采用框架结构，疏通轴采用圆柱结构，材质316L，要求疏通机构全部采用螺栓连接，方便维护和更换；

4.3.13液压站要求：箱体容积不小于300L，阀组不少于6组，能够指示压力和温度报警。

4.3.14电控系统要求：控制系统要求就地、远程、遥控三种模式，能够兼容通讯DCS和PLC。

4.4设计原则

4.4.1 设备结构要求

（1）所有零件都能人工搬运，保证大件吊装的时候人身安全和工人的劳动强度，避免了在沟道间环境下劳动强度大而发生意外。

- （2）所有设备都属于正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、升温、磨损及老化等其他问题。设备中所有部件都没有采用带有试制性质的部件。

- （3）设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合，所有外购配套件都是选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，不会采用国家公布的淘汰产品。

- （4）所使用的零件或组件具有良好的互换性，同时具有抗腐蚀性。疏通器本体所有结构都是采用抗腐蚀性材质，确保使用的寿命和运行稳定。

- （5）主要承载结构采用碳素结构钢制造，其化学成分和力学性能符合GB/T700-2006《碳素结构钢》的规定。钢板对接采用埋弧焊完成，保证焊透。

- 4.4.2液压疏通系统装置基本功能要求

液压格栅疏通装置安装在垃圾池负7.2米沟道间内，液压捅水装置的要求系统流量36L/min，系统工作压力为8MPa-16MPa,超出或者低于系统压力，控制系统报警通过电磁换向阀控制液压油流方向，改变油缸的运动方向。自动疏通系统自动控制内容包括且不限于以下：

- （1）疏通过程状态检测，自动疏通模式时，可通过疏通系统远程控制平台实现疏通窗口的任意选择；

- （2）自动疏通系统设备运行状态参数监控及故障诊断；

- （3）疏通系统远程控制平台，可实现启动、停运单个格栅，并可查看系统相关参数

- （4）当其中一个疏通装置出现故障时，不影响其余疏通装置的自动运行。

（5）液压站功能要求：液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、溢流阀等构成的液压源装置。按液压油缸要求的流向、压力和流量供油，用于液压油缸与液压站分离的各种机械上，将液压站与液压油缸用油管相连，油缸带动液压杆通过伸缩进入篦子加强垃圾池的排水。

（6）液压缸功能要求：液压缸将液压油的压力能转换为机械能，驱动活塞杆作直线往复运动，油缸外接液压杆，通过伸缩进出垃圾池内部350mm左右。

（7）液压油管功能要求：液压油管承载液压系统中的工作介质，油泵通过液压油管液压油送入液压油缸，将机械能转化为液压油的压力能，液压油管承载压力需达30MPa以上，保证使用寿命，防止爆管或能及时关闭油路，防止液压油泄露。

（8）液压油功能要求：液压油是液压系统中传递能量的工作介质。油泵运转通过油箱将液压油打入液压油管，液压油通过液压油管进入油缸，油缸做伸出运动；活塞杆全伸出时，电磁阀换向，油缸做收缩运动，液压油通过油管回到油箱。

4.4.3液压疏通系统装置液压站性能要求及技术指标

以下所有性能要求及技术指标均针对单套液压疏通系统装置，液压疏通系统装置总体技术要求如下（包括但不低于以下标准要求）：

| 液压系统装置技术要求规格表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| 1 | 驱动装置 | 液压站、油缸驱动 |
| 2 | 电机功率 | 7.5KW |
| 3 | 系统流量 | 36L/min |
| 5 | 油缸工作压力 | 8MPa-16MPa |
| 6 | 油缸推力 | 10吨 |
| 8 | 缸径 | 缸径125mm 活塞杆直径70mm, 行程600mm |
| 9 | 通柱直径 | 42mm |
| 10 | 油箱容积 | 200L |
| 11 | 液压油管承压 | 30MPa以上 |
| 12 | 电源 | 三相 380V 50HZ |

（1）液压站性能要求

该设备由油泵、电机、油箱、辅助元件、电气及控制系统及配套附件组成。当垃圾池内水位较高时，垃圾吊操作人员启动油泵，油缸活塞杆带动外接液压杆进入垃圾池内，疏通垃圾池内排水。油泵装置采用立式安装在油箱盖板上。

（2）液压站技术指标要求

①液压站的基本参数及主要性能指标必须满足下列要求：

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定压力 | 允差值＜5% |
| 2 | 额定流量 | 允差值＜5% |
| 3 | 噪声 | ≤75dB（A） |
| 4 | 压力振摆 | ±0.2MPa |
| 5 | 温升 | ≤25℃ |
| 6 | 正常工作温度 | 30-70℃ |
| 7 | 无故障连续累计运行时间 | 10个班次 |
| 8 | 电源 | 三相五线380V 50HZ |

- ②液压站各元件及辅件组装前均应严格清洗

- ③电机与油泵的主轴严格对中，同轴度允差小于0.1mm

- ④油泵置于油箱盖上时，结合面宜加弹性材料的防震垫

- ⑤油箱必须设置液位计，便于观察油位

- ⑥穿过油箱的管子和辅件均应有效密封

- ⑦集成油路各块上邻近液压元件安装位置处及各油口应有相应标记

- ⑧提供液压站说明书（内容有原理图、元件明细、常见故障处理等）

- ⑨液压油管材料须防腐，承压可达30MPa以上

4.4.4液压疏通系统装置油缸性能要求及技术指标

液压油缸的技术要求主要有缸筒、活塞杆、缸盖三个部分。

- （1）缸筒技术要求

缸筒端面和缸盖接合面对液压缸轴线的垂直度误差，按直径每100mm不得超过0.04mm，缸筒安装缸盖的螺纹应采用2a级精度的公制螺纹，采用耳环安装方式时，耳环孔的轴线对缸筒轴线的位置度误差不大于0.03mm，垂直度误差在100mm长度上不大于0.1mm。采用轴销式安装方法时，轴销的轴线与缸筒轴线的位置度误差不大于0.1mm，垂直度误差在100mm长度上不大于0.1mm。

缸筒内径端部倒角15°～30°，或倒R3以上的圆角，表面粗糙度不差于Ra0.8μm，以免装配时损伤密封件；缸筒端部需焊接时，缸筒内部的工作表面距离焊缝不得小于15mm(缸径小于100mm的缸)，或不得小于20mm(缸径大于100mm的缸)；热处理调质硬度一般为HB241－285；为了防止缸筒腐蚀、提高寿命，缸筒内径镀铬，镀层厚度为0.03~0.05mm，然后进行打磨或抛光。缸筒外露表面涂耐油油漆。

- （2）活塞杆技术要求

活塞杆采用不锈钢制。

- （3）缸盖技术要求

前端盖与后端盖用45号钢锻造。缸盖内孔一般尺寸公差采用H7、H8的精度等级、表面粗糙度取Ra1.6～3.2μm。缸盖内孔与凸缘止口外径的圆度、圆柱度误差不大于直径尺寸公差的一半。内孔和凸缘止口的同轴度允差不大于0.03mm，相关端面对内孔轴线的圆跳动在直径100mm上不大于0.04mm。

（4）密封

活塞密封件和活塞杆密封件是防止液压缸内部漏油和外部漏油的关键零件。要求密封件的唇边无受伤，密封摩擦面无磨损。

4.4.5液压疏通系统装置电气及控制要求

（1）供货范围内所有用电设备、配套的配电控制设备及在事故情况下可能带电的物体均应开孔接地到采购人的接地端子上，接地电阻应小于4欧姆。与采购人的接口在接近地面处的若干个总接地端子，采用电缆线镀锌扁钢或圆钢将被接地体与采购人提供的设备保护接地干线可靠连通。

（2）所有柜（箱）体防护等级不低于IP54，柜（箱）体采用全封闭框架结构，外观镀膜平整，不反光，色泽一致，无气孔砂眼、裂纹及锈斑等现象。柜体表面采用静电喷塑式涂层材料，柜体油漆色号RAL7035.

（3）柜（箱）本身应可靠接地，且具有抗电磁干扰的屏蔽功能和抗振性。柜（箱）内端子采用菲尼克斯（凤凰）端子或魏德米勒端子，二次接线端子留有15％的裕度。柜体厚度应不小于2毫米，柜内的电气控制元器件（如断路器、交流接触器、热继电器等）选用国产优品，配置必要的就地电流表、指示灯等，所有选择开关、按钮、指示灯等面板上的元器件防护等级不低于IP54。屏（箱）柜间的联络电缆采用阻燃电缆。

（4）供货范围内设备应设有电路短路和过载保护装置。若设备故障，控制系统能发出报警信号，保证装置运行的安全有效性。

（5）所有电气元件必须符合国家标准，具有认可证书如：CE、CCC等，电气防护等级不低于IP54，绝缘等级不低于F级。

（6）采用就地PLC集中控制系统（含触摸屏），可手动实现全自动智能化捅水机器的启动、停止、急停、故障报警。触摸屏可实现全自动智能化捅水机器的启动、停止、急停、故障报警。

（7）控制装置输出的报警信号、保护、连锁信号接点均为无源开关接点，其接点容量为：交流220V，2.5A；直流24V，1.5A；模拟信号4~20mA。

（8）随设备供货的仪表和控制设备应符合国家的有关标准，这些仪表和控制设备应安全、可靠。仪表和控制设备须选用国产优品。

（9）从摄像头到终端存储的线路（负7.2米沟道间端口）距离如果超过100米，则全部采用光纤传输，确保视频信号传输不延迟，不掉包，配套光纤收发装置、光纤盒及光纤熔接由响应人负责。摄像头安装位置能够实现全程对全自动智能化捅水机器在动作过程中的实时监控；

（10）最长深入到垃圾池深度为600mm,有效达到破壁出水的效果；液压缸活塞杆伸缩时需做到稳定、缓慢、连续，到达设定行程时停止运动，精确控制活塞杆行程至0.5mm。

（11）渗滤液池属于防爆区域，液压泵电机、桥架、线管等施工工艺应符合防爆区域要求等级。

4.4.6液压疏通系统装置可编程序控制器(PLC)要求

（1）PLC主机通讯接口选用Profibus DP或工业以太网接口。

（2）DI和DO模件采用16通道；AI模件采用8通道；AO模件采用4通道。所有的备用通道接线至端子排；DI和DO均要求采用OMRON或菲尼克斯带指示灯继电器。机柜内应提供I/O总量的20%（包含各种类型I/O点）做备用，同时在插槽上还应留有扩充15%I/O的余地。所有开关量I/O模件应有隔离装置。

（3）PLC系统应能在高的电气噪声，无线电波干扰和振动环境下连续运行。在距电子设备1.2米以外发出的工作频率达400～500MHz，功率输出达5W的电子干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。所有在可编程控制器系统中的硬件应能在环境温度为0～50℃，相对湿度为5～95%的范围内连续运行，而无结露现象。

4.4.7液压疏通系统装置图纸及技术文件交付

（1）设备技术协议签订后15日内完成以下工作：

安排技术人员到现场勘察校核后提供总图，应包括设备的详细设计尺寸，供建设方签字确认；接线图及外型尺寸图；控制装置内部接线图、端子排出线图以及电缆清册；

（2）出厂时提供下列文件

设备的总装图、各部件图的详细图纸及说明；设备及备品备件清单；操作、维护、检修说明书；产品的检验合格证；液压站使用、维护说明书；自动疏通系统使用、维护说明书；合同规定的其它资料。

4.4.8液压疏通系统装置安装改造说明

（1）安装改造方案说明

本阶段首先需要对原有格栅结构进行拆除，拆除完成后，立即开展池内清理工作，使用吸污泵、高压水枪和人工相结合的方式，彻底清除池底及池壁的残余物、油泥和杂质，为新设备安装提供良好的基础环境。新格栅由设备供应方根据现场尺寸、荷载需求、水流方向等参数进行个性化设计与定制，选用具有高强度、耐腐蚀的复合材料或不锈钢材质制造。格栅设计完成并经采购人确认后，由响应人负责将格栅运输至现场并组织安装，安装过程中确保格栅与预留结构精确对接，固定牢固，并进行必要的防腐、防脱落处理。

（2）现场施工流程细化：

- 初期准备，在正式进场施工前，首先对施工区域进行围蔽和警示标识设置，确保施工期间安全可控。随后对更换侧垃圾池进行清理，使用人工清捞结合高压冲洗的方式将格栅口、池底、池壁上的杂物、油垢和积泥清除干净，特别注意排水口等关键部位不能有任何堵塞物残留。同时检查并准备所有施工所需的材料、设备和工具，包括螺栓、安装支架、电缆、液压元件等，避免中途停工。对起重吊装设备进行检修测试，预设吊点，确保能满足疏通设备吊装需求。此外，全面落实安全管理措施，组织工人进行进场技术交底与安全培训，要求所有施工人员配备安全帽、安全带、防砸鞋等防护装备，确保施工全过程符合规范要求。

疏通装置安装过程：

①运送设备，将疏通装置及其安装架从仓储地运输至施工现场，过程中采取软包装防护、加垫防震措施，使用吊装设备缓慢吊装至预设安装区域，避免因碰撞或翻倒造成设备部件变形或损坏，特别注意液压缸电控箱等精密部位的防护。

②安装固定架，根据设计图纸在池体内外壁定位安装固定架，使用专业膨胀螺栓或化学锚栓进行多点固定，安装过程中每次定位均使用水平仪、垂直仪测量控制安装精度，完成后对螺栓进行二次紧固，确保受力均匀、结构稳定。

③安装疏通装置，将疏通装置整体吊装至固定架上，并进行对位安装，确保设备安装面与固定架面完全贴合，通过螺栓紧固方式确保无松动间隙，同时调试其在轨道或支架中的运行滑动性，确保与其他部件协同工作顺畅。

④安装液压管路，按照系统设计图布设液压油管，使用专用高压软管并配合金属接头连接，同时在管路拐弯处、接口处增设支撑支架或防震垫，防止因震动、拉力造成接头松动或泄漏，所有接头均需加装密封圈并进行密封性测试。

⑤冲洗管路，安装完成后对液压系统进行全流程冲洗作业，使用过滤液压油或专用清洗液驱动系统循环运行，反复清除管道中的焊渣、铁屑、灰尘等杂质，并用洁净油液测试系统是否通畅无堵塞。

⑥电气连接，进行设备与控制系统的电缆连接工作，依照电气原理图将动力电缆、控制线、信号线逐一接入设备端子及控制柜，所有连接端需使用防水接头、绝缘胶带等进行密封保护，防止受潮短路，并测试通讯协议传输是否稳定。

⑦联调测试，完成全部安装后进行联动调试，逐步启动液压系统和疏通装置，检查其动作是否协调，响应是否及时；同时检测电控系统运行情况，包括手动/自动模式切换、紧急停机响应、报警系统功能等，确保系统可在实际垃圾处理工作中稳定运行。

⑧整体验收，由采购人、响应人共同组织验收，检查所有系统的功能实现、运行稳定性、结构牢固程度，并对液压、电气、机械系统进行性能测试，确保满足设计技术标准和安全运行要求，完成后形成验收报告并移交使用单位。

五、施工部署

5.1根据该工程的特点和施工进度要求，集中力量保重点、保工期、保质量，在人力、物力、机械器具上做到及时调配、充分保证。

5.2服从业主工程进度计划要求，保质、保量、按期完成。

5.3推行先进的施工方法、施工工艺和施工机具，以提高工效，保证质量。

5.4为保证本次施工项目的顺利进行，组织所有涉及该项目相关人员，充分了解技术协议及安全协议的相关内容,做到施工过程心中有数，确保工程质量及施工安全。

- 六、项目供货范围及界限

6.1需求4套格栅自动疏通系统，包含（但不限于）四套液压自动疏通系统的设计、供货、运输、安装、调试、运维以及对旧格栅的拆除替换），同时需要预留4套装置的亢余空间（包含液压系统和控制系统）。

6.2液压自动疏通系统要求为耐腐防爆设计，配套的格栅规格和孔洞分布需根据现场情况和原格栅规格进行定制化设计。

6.3格栅自动疏通系统包括疏通执行机构、疏通控制系统、疏通动力系统、管路系统、监控系统、新格栅，由响应人负责供货、制作、安装、调试及周期内技术支持。

6.4 供货的主体设备（如本体、液压站等）及关键设备（如捅针等）必须满足材质、性能、功能等方面相关技术要求（具体见第四章技术要求），并提供要求的检测报告。

6.5 本系统电气、通讯接口均为采购人指定为准（以采购人目前就近且具备接口条件的机柜接口，具体以现场勘察或沟通确认）

6.6 设计､供货､安装（含旧格栅拆除）及调试的总周期原则上不超过50个日历日。

6.7 主要设备清单（包括但不限于以下）

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、液压自动疏通系统安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 疏通执行机构 （推杆式） | 1)装置主体 9Cr18Mo材质，要求表面淬火处理耐腐蚀、表面防腐处理，使用寿命不低于8年，提供检测报告； 2)疏通装置执行机构行程≮ 600mm，疏通柱伸出格栅板长度≮450mm； 3)疏通柱避免与格栅金属动静摩擦产生火花，需采用确保足够强度的LYPOE材质，要求不低于拉伸强度70MPa，弯曲强度：2500 MPa，洛氏硬度：M94，提供检测报告。 4)疏通装置应设置有疏通装置运行机械标示，方便观察； 5)疏通轴采用圆柱形304材质，防止动静摩擦产生火花，轴套需采用耐磨耐腐的非金属材质。 | 套 | 4 | 1、疏通柱形状要求：圆柱形和长方形各两套，并对应配套格栅 |
| 2 | 疏通控制系统 | 1)配备防爆控制柜1个，元器件品牌：西门子、ABB、施耐德； 2)智能化控制系统，遥控系统，PLC控制（品牌：西门子）； 3)可以在控制室显示与操作疏通机构； 4)含2个防爆摄像头对应疏通装置安装。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 疏通动力系统 | 1)液压动力系统； 2)高效防爆三相异步电动机 (380V/7.5kW)，系统流量32L/min； 3)系统额定工作压力10-25Mpa；含压力变送报警器，温度变送器，实时检测和保证设备正常运行。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 管路系统 | 1)连接胶管采用Φ18耐压胶管，耐压40MPa；液压管路全 部采用不锈钢材质； 2)每根液压管连接执行机构液压缸处装设304不锈钢高 压球阀1个。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 新格栅 | 新格栅孔径为内嵌式，与垃圾仓墙面平齐，孔径φ60mm，格栅材质为9Cr18Mo耐腐蚀材质并提供检测报告。厚度不低于20mm，使用寿命不低于8年；格栅孔数量根据采购人要求进行制作。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 监控系统 | 每个疏通机构单独配防爆红外监控接到吊机室显示。监控形式为球形机带云台控制，具备poe供电，23倍变焦，同时配备POE供电交换机，及网络控制箱。监控设备品牌为：海康威视 | 套 | 2 |  |
| 二、系统调试对接和验收 |  |  |  |  |  |
| 三、系统维护与保养 |  |  |  |  |  |

- 七、双方责任

7.1响应人责任

7.1.1垃圾仓、沟道间内属于有限空间，存在甲烷、硫化氢、一氧化碳等有毒有害、易燃易爆气体。施工人员进入施工现场以前必须进行安全教育，进行施工安全技术交底、安全措施交底、施工方案交底，需配备数量充足的防爆对讲机、正压式呼吸器、防爆轴流风机及竹节管、长管呼吸器、气体检测仪等防护设备。

7.1.2 响应人必须响应采购人提供的“外包工程安全协议”（详见附件），并履行承诺书内容，落实响应人主体责任。

7.1.3 响应人现场施工期间应无条件遵守采购人要求的相关管理制度，管理好自己的施工队伍，工作范围仅限于上述施工区域，禁止进入机组其它范围之内，若因误碰误动运行设备造成的一切损失由响应人承担。

7.1.4 响应人负责准备施工所需临时电源、吸尘器、照明设备等所有工器具。

7.1.5 响应人应编写本工程的安全技术措施，确保工程安全进行，施工过程中发生一切不安全情况，响应人自行承担责任。

7.1.6响应人施工过程中出现中毒窒息、触电、高空坠落、机械伤害时，立即通知采购人旁站监护人、项目负责人，在医务人员赶来之前进行现场急救。

7.1.7发生中毒窒息、触电、高空坠落、机械伤害等事故后，积极配合采购人进行事故调查。

7.1.8响应人需保证工作人员人数能满足现场工程进度。在工程期间出现异常状况时，成交人应保证48小时以内调整相应的需求人员，以适应施工异常调整的需要。如采购人认为成交人人员中有不符合要求的，有权通知成交人调换该人员，成交人必须在1个日历日内完成更换，成交人逾期更换的，每逾期一日，成交人应向采购人支付2000元违约金。

7.1.9成交人人员应熟知安全施工规范及原则，施工前需到采购人安全环境部进行施工人员安全培训。

7.1.10成交人特种设备作业人员须持证上岗，入场前应向采购人提交相关证件资料，如焊工证件等。

7.1.11成交人编制工程施工技术方案，并组织进行技术交底；

7.1.12成交人必须为所有投入本施工项目的工作人员购买社保和人身意外伤害保险。在该购买的人身意外伤害保险项下，被保险人因意外伤害死亡时的赔偿金额应不低于人民币120万/人，且保险期限不短于本合同有效期间及本项目工期，并无条件满足采购人相关的管理制度要求。

7.2采购人责任

7.2.1 负责对响应人供货及安装质量进行验收。

7.2.2采购人指定专人负责联系工作，办理工作票等必要的准备工作。

7.2.3负责现场安装的技术指导工作，解决响应人在施工工作中需要提供的必要技术支持。

- 八、施工安全保证措施

施工人员必须于开工前进入施工现场，在施工前必须先熟悉施工现场的情况后方可进行施工。在施工中，施工人员未经允许不得进入其它施工区域或生产厂区。具体要求详见附件安全管理协议。

8.1施工过程中，垃圾仓及沟道间通风需保持，施工单位负责送新风风机的配置使用；

8.2更换人员进入沟道间现场，必须佩戴完善的防护用具，包括：安全帽、防护眼镜、呼吸器、手套、防滑雨靴等；同时不得携带打火机、手机、钥匙等物品；

8.3每次进入垃圾仓、沟道间，不得少于2人，现场必须配备监护人员；

8.4施工过程中，作业范围内的垃圾清理由施工单位自行负责。

8.5针对吊装作业过程中，发生吊装物件倾倒，损坏吊车等的原因，采取以下措施：起重机械的操作，必须按机械本身的技术操作规程进行，并执行《起重机械安全规程》，操作人员必须经特种作业专门训练，考核合格后持证上岗操作。起重作业前必须对起重机械的运行部位安全装置、吊具、索具等进行详细检查，吊装时，必须进行试吊检查。

8.6吊装作业前，将吊装作业危险区域隔离，无关人员不得入内。吊装作业时，吊臂活动范围内严禁有人停留或行走，并指派专人监护，规定统一的联络信号，统一指挥。

8.7针对可能发生触电事故的原因，采取以下措施

8.8为防止触电事故的发生，现场接线均应严格按“三相五线制”进行，现场所用板房、焊机房、焊接平台、配电盘、开关箱、电焊机应按规定接地良好，电线不得与金属物绑在一起；现场使用的手持电动工具和可移动式电动工具必须安装高灵敏度的漏电保护器，并应先试转合格后再使用；严禁擅自接用电源，非电工不得从事电气作业，维修用电设备时应先切断电源，并挂“有人工作，严禁合闸”警告牌。

8.9现场使用的手持电动工具，必须配漏电保护器。在使用时应先试转，合格后方可使用。

- 九、检验、调试和性能验收试验

9.1.调试

9.1.1系统设备由设备方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书，设备方在进行调试、运行和维修，过程必须在建设方现场技术人员的监督下进行安装调试。检验标准按照设备方提供的检验标准作参考，具体验收检验标准按照国家行业标准执行。

9.1.2设备安装完毕后，设备方应派技术人员参加调试并进行指导，以及尽快解决调试中出现的设备问题。

9.2性能验收试验

9.2.1性能验收试验的目的是为了检验所有供货设备是否符合采购文件及相关规范书的要求，当采购文件与规范书之间存在差异时，以标准较高者为准。

9.2.2性能验收地点为东莞市新东元环保投资有限公司垃圾池渗滤液收集格栅自动疏通项目现场。

9.2.3在性能验收试验期间所发生的供货商设备质量问题和设计问题，设备方应无偿负责解决。

9.2.4性能验收试验方法：按照相应规范或标准的规定进行；性能验收试验所需测点位置由设备方预留，同时提供试验所需的技术配合和人员配合。

9.2.5性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以执行方为主编写，买卖双方参加，共同签章确认结论。如买卖双方对试验的结果存在不同意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交其它权威机构鉴定。

9.2.6性能测试期间，如果第一次性能验收试验达不到技术规范书规定的一项或多项性能保证值，若因设备方原因所发生的设备质量问题和设计问题，设备方应无偿负责解决。

十、业绩要求

10.1业绩要求：响应时应提供格栅疏通系统供货项目业绩（近3年类似业绩不低于1个），参见如下业绩表：

| 序号 | 使用单位 | 系统配置 | 配套机组 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、质量保证与售后服务

- 自合同签订之日起50个日历日内完成项目的设计､供货､安装（含旧格栅拆除）、维修改造及调试服务。

11.1质量控制

11.1.1设备方应经过 ISO9000 质量体系认证或相应的标准认证。

11.1.2设备方应负责对其工作范围内的设计、设备和材料的采购及服务实行质量控制，用质量控制计划检查各个项目是否符合合同的要求和规定。

11.1.3设备方应在设备方案中提供本工程的质量保证计划和质量控制手册供建设方审核。

11.1.4供货设备的质量保证期为项目验收合格后 12 个月。

11.1.5在质量保证期内，凡属制造不良、配套不当、组装不妥等原因造成某部件损坏或测试不合格的，设备方均将实行“三包”（包退、包换、包修），并及时派员处理，费用由设备方承担。

11.1.6在质量保证期后，设备方仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，设备方仍应积极配合建设方解决技术问题及保证及时提供检修零部件。

附件：安全管理协议