东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂参观通道汽机房区域防火窗隔断改造项目需求书

1、 需求概况
（1） 需求背景：
东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂汽机房8.5米层参观通道玻璃隔断长期受机组高温热辐射，原有防火玻璃出现发黄、视野偏色、透光差等现象，且原有玻璃隔热、隔音、防紫外线性能不足，容易加速室内设备设施老化，同时严重影响外来客户参观观感与现场可视化展示效果。为实现高通透无色差视野，提升隔热、隔音、防紫外线综合性能，保护室内设备设施，同时为统一建筑外立面视觉风格，需对该区域整条原有玻璃及配套框架全部拆除更换，按照外观统一、耐用长效、成本可控、无视觉干扰原则实施全包施工采购。
（2） 采购施工范围：
东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂汽机房8.5米层参观通道原有玻璃、旧框架整体拆除清运；全新不锈钢拉丝框架（匹配原有现场立面风格）制作安装；定制纳米水晶硅胶隔热、隔音型防火玻璃供货、运输、现场打胶安装；含整体质保、售后维修服务。
（3） 采购材料清单：

	编号
	项目名称
	项目循求/规格/技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	原有防火玻璃窗拆除
	1、不锈钢外框厚1.2mm 
2、防火玻璃窗尺寸：6000 *2700
3、原防火玻璃厚度：25mm 
4、废料外运综合考虑

	平方
	97.2
	废料外运需人工搬运

	2
	成品钢质双扇甲级防火窗安装
	1、玻璃材质：纳米水晶硅 
胶隔热型防火玻璃A1.00 ，厚25mm
2、单块玻璃尺寸2528*1128
3、拉丝哑光不锈钢外框厚1.2mm，匹配原有现场立面风格 
4、防火玻璃窗尺寸：6000 
*2700 
5、人工运输

	平方

	97.2
	含运费，玻璃质保3年，质保范围：自爆、发黄、起泡、溺液。玻璃需人工搬运上楼

	说明：以上规格为初步测量数据，响应人应到场实测确认准确数据后制作安装。


2、 相关要求
（一）资格条件：
1.响应人为国内独立法人企业，持有有效营业执照；
2.响应人应具备建筑装修装饰工程专业承包或房屋建筑工程施工总承包资质，且具有安全生产许可证；
3.响应人应具有2个或以上同类项目业绩；
4.本项目不允许合同分包、转包，不接受联合体报价。
（二）安全要求：
1.玻璃、框架进场时采购人现场抽检，材料不符合技术参数要求，采购人有权全部拒收，响应人48小时内无条件重新加工更换并承担全部损失；
2.施工全过程做好现场安全防护，成品保护，施工造成厂区地面、墙面、设备损坏由响应人全额赔偿，自行承担垃圾处置费，场内不留建筑垃圾；
3.本项目质保不少于3年，质保期内出现起雾、脱胶、型材变形、玻璃自爆等任何质量问题，响应人免费上门更换维修。
3、 商品及服务要求
1.服务工期：合同签订、现场勘测完成后30个工作日内完成玻璃生产、拆除、整体安装并经采购人验收合格；
2.售后响应：采购人反馈玻璃破损、密封失效、框架松动等问题，响应人1小时内响应，48小时内到场处理完毕；
3.验收标准：
(1) 工程质量验收:GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》；
(2) 安全玻璃强制底线:GB46030-2025《建筑用安全玻璃安全技术要求》；
(3) 产品分项标准:GB/T15763.1~4-2025《建筑用安全玻璃》系列、GB/T11944-2025《中空玻璃》；
(4) 应用技术规程:JGJ113《建筑玻璃应用技术规程》；
(5) 密封胶材料:GB16776《建筑用硅酮结构密封胶》。
整体立面平整、无色差、密封无渗漏，玻璃通透无杂色，隔音隔热性能达标，清理全部施工垃圾；
4.响应人须承诺：在汽机房设备正常运行工况下，于参观通道内距玻璃幕墙1.0米处、离地1.5米高的位置，进行现场噪声测试。测试结果为A计权声压级，其值不得超过65dB(A)。若测试结果未达到上述标准，响应人须在7日内完成免费整改，并重新测试，直至达标为止；
5.付款方式：项目整体完工，双方验收合格后，按批次银行转账结算，响应人提供正规增值税全额发票；
6.其他：施工人员及搬运货物、所需工具禁止使用客用电梯，只能通过楼梯搬运上楼。施工所需脚手架、切割工具、运输车辆全部由响应人自行提供，采购人不承担任何配套费用；
[bookmark: _GoBack]7.响应人进场前须为所有现场施工人员足额投保单人保额不低于100万元的人身意外伤害保险并购买工伤保险，同时提供完整有效的保险单复印件加盖公章交采购人留存；保险有效期需覆盖本项目全施工周期，施工期间保险失效、保额不足的，采购人有权暂停施工直至补齐保险；
8.响应人应提供防火玻璃消防检测报告；
9.响应人报价需包含：主材、辅材费、运输费、搬运费、人工费、安装费、安全措施费、保险费、税费等一切费用。
10.响应人须响应本项目质保期不少于3年，质保范围包括但不限于：玻璃自爆、发黄、变色、起泡、起雾、溺液、外观变形、开裂、脱胶、锈蚀、密封失效、框架松动、玻璃破损等。



