
东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂膜处理设备配件采购项目
技术需求书
东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂，项目总处理规模为日处理生活垃圾和一般工业垃圾2250吨，年处理垃圾82.125万吨。配置安装3×750吨/日焚烧线及对应配套系统（包括烟气净化系统、飞灰螯合稳定化系统、给排水系统等），2×40MW纯凝式汽轮发电机组。项目用地总面积为6.96公顷。项目配置了除盐水系统、渗滤液处理系统、洗烟废水处理系统、一体化净水系统等水处理系统。
一、膜处理系统基本情况介绍
1、除盐水系统
除盐水系统采用“盘式过滤+超滤膜+一级反渗透膜+二级反渗透膜+EDI”工艺，设备规模为2*30t/h，要求产水水质：
电导率 ≤0.1μs/cm；
SiO2： ≤20μg/L；
硬度： ≤0.4μmol/L；
铁： ≤20μg/L；
铜： ≤5μg/L。
2、渗滤液处理系统
垃圾渗滤液处理系统规模为600吨/天，采用2条并列处理线，设计总体回收率达到80%以上。膜系统采用“UF+NF+两级RO+DTRO”工艺，设备规模为2*300t/d，出水水质达到GB/T 19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》中开式循环冷却水补充水标准。
3、洗烟废水处理系统
洗烟废水处理系统规模为350吨/天，只设一条处理线。处理工艺采用“预处理+超滤+STRO高压膜+RO膜”，出水水质达到GB/T 19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》中开式循环冷却水补充水标准。
以上水处理系统，自2021年6月投产，至今已超过5年的运行使用，部分膜设备/膜原件已出现脱盐率下降、膜氧化等情况。根据行业经验和项目运营管理要求，水处理设备检修应贯彻“预防为主、计划检修”的方针，以检修安全和质量为前提，做到“应修必修，修必修好”，保障水处理设备长期处于良好运行状态，实现设备检修后安全、稳定、长周期运行。

[bookmark: heading_0]二、膜配件需求清单
	系统名称
	名称
	技术参数
	推荐品牌、型号
	年度合同拟购数量(支)

	渗滤液处理系统
	渗滤液超滤
	X-FLOW COMPACT 27，膜面积27m2，长度3000mm，组件直径213mm
	PENTAIR滨特尔compact27，FULISTECH F4385 、东丽TM-UF8040-FA
	4

	
	渗滤液纳滤
	标准脱盐率99%，透过水量：12,000 (45.4)gpd (m3/d)，膜面积400(37)ft2(m2),给水流道宽度34mil,最高操作压力600psi (4.1MPa)
	杜邦DowNF270-400/34i、美国海德能（ESNA1-LF2-LD）、东丽NE8040-40
	15

	
	渗滤液一级反渗透膜
	标准脱盐率99.8%，透过水量：10,500 (39.7)gpd (m3/d)，膜面积400(37)ft2(m2),给水流道宽度34mil,最高操作压力600psi (4.1MPa)
	杜邦DowBW30-400/34i、美国海德能PROC10、东丽TML20D-400
	12

	
	渗滤液二级反渗透膜
	标准脱盐率99.8%，透过水量：11,000 (41.6)gpd (m3/d)，膜面积400(37)ft2(m2),给水流道宽度34mil,最高操作压力600psi (4.1MPa)
	杜邦Dow BW30FR-400/34i、美国海德能LFC3-LD、东丽TM720D-400
	6

	
	渗滤液DTRO膜
	中压膜元件DTGE-MP，最高操作压力：40-90bar，过滤操作压力：90bar。总长度：1400mm，压力容器外径：218mm.膜元件重量：82kg，膜元件的总膜面积：9.4m2，压力容器：FRP.
	aquazoomDTG-R04-90bar、PALL颇尔DTGE-MP、东丽TRO3838N2
	29

	除盐水制备系统
	除盐水超滤
	PENTAIR  X-flow XF 55，膜面积：55m2，重量：34kg,膜丝：PES,组件长度：1537.5[60.51] [mm/in]，膜元件直径：220.0 [8.66] [mm/in]。最大系统压力：300[43][kPa/psi]，最大跨膜压差：300[43][kPa/psi]，最大反洗压力：300[43][kPa/psi]。
	美国海德能HYDRAcap60+A、PENTAIR滨特尔 XF55、3M  Liqui-Flux W10-08A 79㎡
	26

	
	除盐水一级反渗透膜
	标准脱盐率99.8%，透过水量：10,500 (39.7)gpd (m3/d)，膜面积400(37)ft2(m2),给水流道宽度34mil,最高操作压力600psi (4.1MPa)
	杜邦Dow BW30FR-400/34、美国海德能PROC10、东丽TML20D-400
	12

	
	除盐水二级反渗透膜
	标准脱盐率99.8%，透过水量：11,000 (41.6)gpd (m3/d)，膜面积400(37)ft2(m2),给水流道宽度34mil,最高操作压力600psi (4.1MPa)
	杜邦DowBW30-400IG、美国海德能LFC3-LD 、东丽TM720D-400
	12

	
	除盐水EDI膜堆
	Aquacells EIMD-50DI ，单台EDI标准产水量≥5m3/h  最大流量:7m3/h,最小流量:2.5m3/h, 产水水质:>16MΩ·cm
最大电压:0-500V,最大电流:0-6A,, Si02去除率:90%~99%
	[bookmark: _GoBack]Veolia威立雅MK-5，IONPURE赛莱默，IP-LXM45Z-5  Aquacells EIMD-50DI
	12

	洗烟废水处理系统
	超滤
	PALL颇尔 型号：PUF80PV50A,膜面积：50m2，重量：15kg组件长度：2441mm，膜元件直径：160 mm。膜丝：PVDF,最大系统压力：≤3.5bar，最大跨膜压差：3bar,25℃过滤通量:40-100LMH
	杜邦DowSFP-2860、PALL颇尔PUF80PV50A、东丽HFU-2020N
	8

	
	反渗透系统
	标准脱盐率99.8%，透过水量：2,600 (9.8)gpd (m3/d)，膜面积87 (8)ft2(m2),给水流道宽度31mil,最高操作压力600psi (4.1MPa)
	杜邦DowBW30-4040、美国海德能PRO-LF1-4040、东丽TM710D
	40

	
	洗烟废水STRO
	耐压上限：75bar（7.5MPa）标准产水量 900GPD（1.7m³/d 单支产水）,脱盐率：标准≥98.5%
	aquazoom ST-L-RO4-0900、PALL颇尔PALL CUFSep-51、东丽ST-TM720-400
	40



[bookmark: heading_2]以上膜配件需求清单为暂定需求，需方可以根据其实际需求，向供货方分批进行膜设备采购，直至合同内清单全部供货完毕或合同期（一年）满，二者以先到为准。供货方不得以单次需求数量少或者其他任何原因拒绝供货或加收任何费用。
三、供货技术要求
供方向需方提供膜设备备货、发货、运输和更换服务。需方配合供方进行膜配件更换。需方负责替换下来的旧膜的妥善处置。
[bookmark: heading_7]3.1、 膜配件安装规范
膜配件为水处理膜处理系统核心部件，安装作业必须严格遵守规范要求，违规操作易造成膜元件损坏、性能衰减，甚至引发人员安全事故，施工人员需严格执行以下安装标准及注意事项：
	序号
	注意事项
	原因
	影响程度

	1
	拆取膜元件包装袋时，使用剪刀或刀具操作，严禁划伤膜元件表面及操作人员手部。
	刀具插入包装袋过深易划伤膜表面，用力过猛易割伤操作人员皮肤，损坏膜元件、引发人身伤害。
	很高

	2
	膜元件包装袋内含有1%浓度亚硫酸氢钠保护液，拆包作业需在通风良好区域进行，全程佩戴防护眼镜及防护手套。
	保护液对人体存在刺激性危害，不慎入眼需立即用清水冲洗并及时就医；溅至皮肤、衣物需即刻清水冲洗，该液体不影响膜元件性能。
	对设备无影响、对人体有危险

	3
	安装时，连接部位密封圈仅可用清洁水或甘油沾湿润滑；严禁使用石油类润滑剂、润滑脂、凡士林、洗涤剂、汽油、稀释剂等介质。
	设备集水管为塑料材质，违规使用各类禁用介质会导致管路快速裂化、老化，同时会造成膜元件性能大幅下降，影响系统运行效果。
	极高

	4
	轻拿轻放膜元件，严禁乱扔、摔落、磕碰膜元件。
	膜元件受撞击、摔落损伤后，会直接导致过滤、脱盐性能衰减，缩短设备使用寿命。
	很高

	5
	严禁使用锤子敲击、野蛮蛮力安装膜元件及配套部件。
	野蛮安装易造成玻璃钢膜壳破裂、膜元件结构损伤，无法保障设备安装精度与运行性能。
	很高


[bookmark: heading_9]3.2 膜元件安装前准备
3.2.1 管路冲洗：膜元件安装前，必须彻底冲洗系统所有管路，全面清除管道内颗粒杂质、施工碎片、污垢杂物，避免杂质接触、损伤新膜元件。
3.2.2 膜壳清洁：清理压力容器内部污垢、残留碎片，采用海绵蘸取50%甘油溶液，使用专用工具轻柔擦洗膜壳内壁，确保内壁洁净无杂物；清洁过程严禁工具划伤膜壳内表面。
[bookmark: heading_10]3.3 膜元件安装顺序
3.3.1 新膜元件储存于1%浓度亚硫酸氢钠保护液中，安装前需用洁净清水充分冲洗膜元件，去除表面残留保护液。
3.3.2 精准把控浓水密封圈安装方向，膜元件给水侧浓水密封圈需开口朝上游张开安装，确保原水全部进入膜元件内部、无旁流；利用原水流动压力使密封圈紧密贴合膜壳内壁，杜绝因安装反向导致原水侧流、膜表面流速降低、结垢滋生等问题，保障膜元件使用寿命。
3.3.3 检查O型圈安装位置，确保配件表面无划伤、无附着物，严禁扭曲安装O型圈；安装前用纯水、蒸馏水或甘油沾湿O型圈及集水管表面，保证安装贴合紧密、密封完好，避免因密封失效导致产水水质下降。
3.3.4 拆卸压力容器两侧端板，将适配器安装至首支膜元件集水管浓水侧（下游），严格按照原水水流方向，将膜元件平稳推入压力容器内。多支膜元件连续安装时，前一支膜元件完全入壳前，提前对接下一支膜元件连接件，全程避免膜元件与压力容器边缘磕碰、擦伤，保持平行推入状态。
3.3.5 全部膜元件及适配器对接完成后，紧固连接压力容器浓水侧端板。
3.3.6 浓水侧端板安装完毕后，再次从进水侧向浓水侧轻推膜元件，确保所有膜元件、连接件紧密贴合、无间隙；随后安装进水侧端板，精准测量端板与适配器间隙。若存在间隙，加装1/4”-1/8”厚度的塑料或适配材质垫片微调，调试至最佳贴合状态后固定端板，保障整体安装精度。
[bookmark: heading_11]四、质量保证体系
[bookmark: heading_12]4.1、 质量保证及售后服务
4.1.1质保期：自单批次配件供货、安装完毕并经采购人验收合格之日起，供应商须为该批次膜元件提供12个月的免费更换质保服务。
4.1.2 供应商需全面保障配件产品质量，配件交货前，须完成所有部件的出厂检查、性能试验，确保设备设计、制造、性能完全符合国家行业规范及本技术需求标准。
4.1.3 供应商需完整、及时向甲方提交所有设备检查报告、试验数据、资质资料，确保资料齐全、真实、有效。
4.1.4 若供货产品质量、运行性能不符合技术标准及合同要求，甲方有权拒绝验收、拒收货物，供应商需无条件负责更换产品或承担相应赔偿责任。
4.1.5 质保期内，非甲方人为非正常操作导致的配件损坏、性能故障，供应商须在48小时内抵达现场，免费完成更换全新配件。
4.1.6 质保期满后，若甲方需现场技术服务，供应商需积极配合，提供专业技术支持与现场服务。
4.1.7 供应商所供膜元件全生命周期内，如设备发生运行异常情况，供应商须免费提供上门技术服务。
[bookmark: heading_13]4.2、 配件性能验收
膜配件更换完成后，开展全工况投运检测，通过实测进出水水质、产水量、脱盐率等核心参数，考核膜配件运行性能是否满足本次技术需求及行业标准，验收合格后方可正式交付使用。若任意一方对验收结果存疑，可经双方协商，申请第三方相关检测机构进行检测并出具报告，因此产生的全部费用由供货方负责。
[bookmark: heading_14]4.3、 技术服务
膜配件更换前，供应商需派遣专业技术人员抵达项目现场，并负责全程更换作业，甲方配合，供应商技术人员需完成以下工作内容：
4.3.1 负责现场货物开箱清点、核对型号、查验资质资料，做好物料验收登记。
4.3.2 及时排查、处理设备到货、安装、调试过程中出现的质量问题、设备故障。
4.3.3 全面负责现场膜元件及配套设备的标准化安装作业，把控施工质量。
4.3.4 负责设备调试、系统试运行工作，配合甲方完成设备性能验收，确保各项指标达标。
4.3.5 开展现场技术交底、操作培训工作，指导甲方技术、操作人员熟练掌握设备运行规范、操作流程、注意事项，解答甲方人员各类技术疑问，保障甲方人员可独立规范操作设备。
4.3.6 调试过程中，供应商需及时排查、处置各类故障问题，因供应商施工、调试操作失误造成的设备损坏、经济损失，由供应商全权承担。
4.3.7 配件验收结果需符合国家现行行业标准，供应商对所有设备检测、验收结果承担全部责任。
[bookmark: heading_15]五、送货及安装时间安排
5.1、需方可通过电话、微信或者通知书形式通知供方发货，供方必须马上响应，确认需方需求，并于20个日历日内配件到货，并在到货后5个日历日内完成安装。
5.2、膜配件需求清单为暂定需求，需方可以根据其实际需求，向供货方分批进行膜设备采购，直至合同内清单全部供货完毕或合同期（一年）满，二者以先到为准。供货方不得以单次需求数量少或者其他任何原因拒绝供货或加收任何费用。
[bookmark: heading_16]六、交货要求
交货地点：东莞市新东元环保投资有限公司项目现场。
交货方式：收到需方供货需求后，供货方负责将需方单次要求发货的所有合同膜配件运输至项目现场，需方承担运输全过程费用及风险。需方可根据现场实际情况，分多批次向供货方发起需求，直至合同全部膜设备清单送货完毕或者合同到期。
七、保险要求
①供方的配件安装人员须具有相应资质及从业资格，供方须依法为全部进场安装人员缴纳工伤保险，同时投保人身意外伤害商业保险。该商业保险项下，被保险人因意外伤害导致身故的保险赔付金额不得低于人民币100万元/人。
②上述保险的保险期间应完整覆盖本合同进场安装期限，包括但不限于进场准备、现场安装作业等全部阶段。保险费用已计入本合同总价，由供方承担，需方不再另行支付。
③供方人员进场安装前，须先行完成本条约定之保险投保手续，并向需方提交合法有效的保险购买凭证（包括但不限于保单、保险发票、被保险人清单等）。进场人员须与保单载明之被保险人员一一对应，未投保人员或投保金额不足人员一律禁止进场作业。

